- 采购需求

- 标段一：有线光电直读表

（一）采购说明

本次采购项目为衢州市城投建设有限公司有线光电直读远传水表，供应商负责产品的供货、指导安装、调试及相应的技术培训和售后服务等工作。货物需满足采购方远程智能抄表需求。

采购货物一览表

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 公称压力 | 口径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有线光电直读远传水表 | 约15000套（以实际供货数量为准） | ≥PN1.0MPa | DN15 | 包含基表、电子元器件、采集机（集中器）、传输设备、抄表软件、套管及数据线等所有配件、指导系统安装施工、调试、日常维护等所有相关内容 |
| 注：以上清单为本次项目最基本设备，供应商应根据需方技术要求及实际情况进行设计后填写相关设备及配件。其中集中器应包括7年的通讯资费 |  |  |  |  |  |

要求：1. 供方必须保证所提供产品是正品、全新，所有设备报价均为综合报价（所有设备报价均包含运输、装卸、系统安装施工、调试、税金、利润等）。

2、设备具体参数请各供货商填写，需符合采购人远程智能抄表的要求。

（二）工作范围

1、本次采购范围包括有线光电直读远传水表、智能远传采集监控软件等相关内容的供货、系统安装施工、调试及相应的技术培训和售后服务等工作。

2、供方提供的设备必须是完整的、全新的、高质量的产品，能满足需方远程智能抄表的要求。

（三）技术要求

1、光电直读表技术要求

1.1产品所有指标应符合以下国家或行业标准：

1.1.2《住宅远传抄表系统数据专线传输》 JG/T 162-2009

1.1.3《户用计量仪表数据传输技术条件》 CJ/T 188-2004

1.1.4《电子直读式水表》CJ/T 383-2011

1.1.5《电子远传水表》CJ/T224-2012

1.1.6JG/T《住宅远传抄表系统》

1.1.7其他与产品有关的国家标准，

以上标准中要求不相同时，采用高要求。

1.2产品的性能、参数及功能总体要求：

1.2.1系统结构

(1) 系统主要部分组成：直读水表、采集器（集中器）、抄表管理系统组成；必须自带防雷隔离功能，具备抗6KV雷击能力，运行抄表系统软件，能实现远传水表抄读、查询、统计、分析等功能。

(2) 数据传输可以采用二级架构，直读水表通过数据线与集中器连接，集中器通过GPRS无线传输方式与采购人远传水表集抄平台连接，也可采用三级架构，直读水表通过数据线与采集器连接，采集器通过无线与集中器连接，集中器通过GPRS无线传输与采购人远传水表集抄平台连接。

(3)★系统采用M-BUS（建议优先使用）或RS-485总线制，传输速率不小于2400bps，通讯协议符合CJ/T 188-2004标准要求，能兼容不同厂家的不同类型智能表。

(4)★可由表端和后台识别水表读数，可通过掌上机等实现现场单独和集中抄读功能，数据能按招标方要求导入导出。

1.2.2系统供电方式：系统采用220V市电统一供电方式，即采集器、集中器采用220V市电统一供电，无需蓄电池供电或其他外部设备供电抄表。远传水表平时无需供电（零功耗）只需在抄表瞬间供电。停电及线路损坏对数据不得产生任何影响，也不得丢失数据。

1.2.3★精确度要求：光电直读智能水表能直接抄读水表读数，机电转换误差不应超过±1最小转换分度值，单位为立方米；智能表的读取准确率≥99.9%；一次抄表成功率≥99%；系统数据抄读总出错率≤0.1%；在正常的使用条件下（无长时间被水浸泡、人为破坏等），直读装置的平均无故障工作时间（MTBF）不应小于4000h (CJ/T 383-2011 6.8)；系统设备至少能使用10年。

1.2.4安全要求：系统具有短路保护及防雷功能，符合电子产品防雷需求。系统设备防护功能不低于IP65。安装与楼道表箱（井）等环境下的电子直读装置的外壳防护等级应符合GB 4208中IP65等级的要求，安装于地表或地埋表箱（井）等环境下的电子直读装置的外壳防护等级应符合IP68等级的要求。当其中有数只远传水表端存在短路、断路等故障时，不应影响整体系统抄表，当线路恢复正常后，所采集的数据与水表当前的计数示值仍保持一致。信道和电源开闭、短路、采集器（集中器）故障等，计算机终端能实时发出报警信息和发送短信提醒，并能查询历史报警信息。

2、水表基表技术要求

2.1★采用干式水表，符合GB/T1176国家标准，为确保基表质量稳定及供货能力，供方基表需为投标公司自主生产。

2.2水表基表要求

2.2.1流量参数：

表1 基表流量参数

| 口径 （mm） | 常用流量Q3(m3h) | Q3Q1 | Q4Q3 | Q2Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 2.5 | ≥100 | 1.25 | 1.6 |

2.2.2准确度等级：2级

2.2.3压力等级：≥1.0MPa

2.2.4防水等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求（需提供省级或省级以上计量检定部门或技术监督部门证书）。

2.2.5连接件：不低于59铜。

2.2.6计数器：数字外观高度≥4mm，宽度≥2mm，度盘长期清晰。

2.2.7机械字轮位数：指示到m³的位数为5位，即满行度99999m³。

2.2.8水表预留铅封口，口径不小于2mm。

2.2.9招标方有权根据实际情况对水表参数及要求进行合理调整。

2.2.10标志：在水表表盘上按招标方要求印制相关字样和条形码。

2.2.11表壳为球墨铸铁或铜，且符合CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》相关要求。

2.2.12表内所有接触水的零部件应采用无毒、无污染、无生物活性的材料。

2.2.13计数器工作环境：无要求，但是必须说明投标货物的干/湿式类型，以及计量机构设计的特点。

2.2.14★在水表计数器盘上按招标方要求印制标识及表身号等，表身号编制规则按招标方要求执行。

2.2.15招标方有权根据实际情况对水表参数及要求进行合理调整。

3、电子设备技术要求

3.1抄读电子设备部分

3.1.1指示装置为机械式，机电转换方式为直读式，编码信号传感方式采用光电传感方式。要求所有字轮必须全部采用直读方式，无需初始化，无累计误差。

3.1.2光电直读模块采用对射式光电直读技术，电子直读位数不小于4位，采用非接触，不影响基表的原有性能。光电译码模块需采用全字轮译码，每个字轮译码采用5对光电管，不能使用软件进位。

3.1.3 电子装置外壳的防尘、防潮能力为IP65防护等级以上，表内电子装置达到IP68防护等级。

3.1.3 远传水表唯一的地址码为基表身号，以保证地址唯一性。

3.1.4电子设备的数据引出线长度不小于1米，截面积不小于0.15m的防水铜质护套线，电缆需装有不锈钢金属软管，长度覆盖从水表到接线盒。

3.1.5采用低功耗、低数据流设计，减少能耗及数据流量消耗。

3.1.6通讯协议符合《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T 188-2004、DLT645-2007标准，具有无线、有线混合组网能力。

3.1.7远传水表电子单元要求可反复使用，质保十年以上，新装或更换水表时无需初始化设备。

3.2采集器（集中器）

3.2.1数据处理及存储功能：应具备对采集的数据进行排序、储存、信号转发等功能，能保存近36个月的水表抄读数据，不得因停电、线路故障、网络故障等原因造成数据数据丢失。

3.2.2通讯功能：采集器应完成远传数据的采集和读取，具有和主集中器或主站双向通讯的功能(即：能接收和响应集中器或主站发出的数据采集和参数设置等命令)，并应将设备故障信息上报给集中器或主站等,传输的SIM卡必须可以拆装更换。

3.2.4设置功能：应具备设置采集器和集中器的地址、远传表计量信息、设置参数、初始值等参数的功能。

3.2.5设备故障记录功能和电源转换功能应符合JG/T 162-2009的相关规定。

3.2.6下挂采集器可支持联网抄表不少于256户。

3.2.7带保护箱及电源保护装置，保护箱外壳上按招标方要求标注标识。采用壁挂式安装，可直接安装在箱内，不能单独裸露于室外。

4、计量管理平台接入集成要求

中标单位需接入衢州水业集团计量管理平台，接入集成主要以接口调用和协议对接形式为主，业主将提供其单位计量管理平台开放的标准数据接口或协议，远传小表厂商需具备软件接口联调能力和通讯对接实施能力，能够实现与衢州水业集团计量管理平台小表数据融合和功能联动，最终实现小表数据在系统中的用水分析、抄见统计、故障报警和一场分析等功能。

5、 售后服务及质保

5.1投标方需提供各项硬件的质保期说明。

5.2投标方需提供招标产品在质保期内提供免费维修、保养和更换等服务。

5.3响应时间：投标人接到电话后2小时内响应并做出相应的答复，如远程没有解决需要在8小时内指派相关技术人员到达现场。如果在收到通知后48小时没有修复或更换产品，采购方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标方承担。

5.4投标方需提供的售后服务体系完备情况、服务人员配备情况、保修范围、响应时间、维修方式、维修速度。

6、现场施工标准

6.1线缆管道铺设要求

远传水表和数据采集装置之间所有的线缆都必须穿管铺设，同时满足防水、防破坏、防干扰的要求。各种线（管）不能同电力，电信等线(管)相混或发生冲突，同时考虑相关人员进出和安全，结合环境因素，布局合理，铺设牢固。

6.1.1施工材料：RVVP4×0.75纯铜双绞线、RVVP2×0.75纯铜双绞线、PVC保护线管（含弯头、管卡）、分线盒、三通盒、国标86盒等；埋地敷设必须采用PE管作为保护线管，穿过路部分加钢套管，埋地线缆，接线采用专用防水线盒表距连接。

6.1.2线路的布线

  - 线路敷设前，应对各种类型线材做外观及导通检查；

  - 上下层的穿线套管可以预埋，也可使用PVC管护套明管敷设；

  - 线路敷设横平竖直，所有线截面积总合不得超过保护管径截面积的2/3，电缆穿管前应清扫管路，穿管时不应损伤导线；

  - 线路敷设的路径应便于线路检修。如无特殊原因（小区未设置弱电井、旧城改造工程无弱电井、小区强弱电设置在同一个井间内），楼层之间的线路应通过弱电井连接；

  - 布线时，每个线端应有明显标号，线端号对应水表的安装区间范围；

  - 借用其它如桥架等路径敷设线路时，应将线缆敷设到弱电桥架，不可以将线缆敷设到强电桥架；

  - 线缆敷设完毕后应检查线路或通道无短路和断路故障；

  - 布线时，系统总线在每层与水表信号引出线处采用三通盒保护，系统总线通过三通盒进入分线盒；

  - 分线盒的安装位置应在远传水表周围0.5m范围内；

  - 楼内布线时每个线道中最远的表具到采集器，及采集器到集中器间的电缆线长不超过500m；

  - 线路敷设应避开承重梁、墙、柱。

6.1.3楼内布线所使用的镀锌钢管、PVC管或槽板应符合以下要求

  - 保护管不应有变形及裂缝，其内部应清洁、无毛刺，管口应光滑、无锐边；

  - 钢管的内壁、外壁均应做防腐处理。当埋设于混凝土内时，钢管外壁不应涂漆；

  - 当保护管的直线长度超过30m或弯曲角度的总和超过270º时，应在其中间加装接线盒；

  - 埋设的保护管应选最短途径敷设，埋入墙或混凝土内时，离表面的净距离不应小于15mm；

  - 保护管应排列整齐、固定牢固。用管卡或U型螺栓固定时，固定点间距应均匀；

  - 保护管弯曲处不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁；

  - 单根保护管的直角弯不宜超过2个；

  - 保护管有可能受到雨水或潮湿气体浸入时，应在其最低点采取排水措施；

  - 穿墙保护套管或保护罩两端延伸出墙面的长度不应大于30mm。

6.1.4线路的配线

  - 从外部进入分线盒、通道识别器、集中器等设备的电缆电线应在其导通检查及绝缘电阻检查合格后再进行配线；

  - 剥绝缘层时不应损伤线芯；

  - 系统总线与分线盒端子的连接应均匀牢固、接触良好，两线间不能短路；

  - 水表信号线与分线盒端子的连接应均匀牢固、接触良好，两线间不能短路；

  - 三通盒、分线盒、集中器等设备内的线路不应有接头，绝缘保护层不应有损伤；

  - 分线盒、集中器等设备接线端子两端的线路，均应按设计图纸标号。标号应字迹清晰且不易褪色；

6.2 采集器、集中器的安装

6.2.1安装要求

  - 在多层、高层住宅中安装，一般安装在管道井中。

  - 采集器、集中器的固定，最好选择安装在避光，不会淋雨又方便观察的位置。

6.2.2引线安装

  - 明装箱：在室内，允许从侧面或下方引线进入箱内；如果是在室外或井道中安装，要求只能从箱体下方引线进入箱内。

  - 暗装箱：允许从侧面或下方引线进入箱内。

  - 不论是明装箱或暗装箱，一律禁止从箱体的上方引线进入箱内。

  - 采集集中器中的各种线(管)，不能同电力、电信等线(管)相混或发生冲突，并保持一定的间距，布局合理安装美观。

  - 线缆和集中器的接口处应做好防护措施。

7、安装、调试及试运行

供方应派遣有从事同类工作三年以上实践经验的技术人员进行安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

- 标段二：NB-IOT无磁分体表

- （一）采购需求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远传NB-IOT小表 | 分体结构设计，基表选用普通机械水表，数据采集选用无磁传感技术。（远传模块与基表更换时互不影响） | （基表：DN15） | 1、远传模块含通讯费和模组费，质保期至少6年，质保期内免费更换，包含7年通讯费。 2、通信方式： NBIOT，支持中国电信、中国移动、中国联通物联网卡，物联网卡需为衢州地区卡，不受地域限制、稳定、可靠。 | 约400 |
|  |  |  | 组（电池） |  |  |
|  |  |  | 套（远传模块） |  |  |

注：1、报价需包含远程设备的7年通讯费、设备采购费、远传模块的安装调试费。

2、本次招标的远传水表需要能够支持接入浙江衢州水业集团有限公司的计量管理平台小表管理模块（远传小表数据需要直接上发至现有平台，不允许以中间表方式进行数据对接）

- （二）项目及技术要求

- 1、远传NB-IOT小表

声明：本次公开招标的小口径（NB-IoT）智慧水表采用分体结构设计，基表必须选用旋翼式多流束水表，数据采集技术必须选用无磁传感技术。防水等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求（需提供省级或省级以上计量检定部门或技术监督部门证书）。

（1）技术标准

货物所有指标应符合以下国家或行业相关标准的最新版本:

1）GB/T778  《饮用冷水水表和热水水表》

2）JJG162《冷水水表》

4) CJ/T224  《电子远传水表》

5）CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》

6）JG/T162  《住宅远传抄表系统》

（2）水表基表要求

2.1流量参数：

表1 基表流量参数

| 口径 （mm） | 常用流量Q3(m3h) | Q3Q1 | Q4Q3 | Q2Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 2.5 | ≥100 | 1.25 | 1.6 |

2.2准确度等级：2级

2.3压力等级：≥1.0MPa

2.4连接件：不低于59铜。

2.5计数器：数字外观高度≥4mm，宽度≥2mm，度盘长期清晰。

2.6机械字轮位数：指示到m³的位数为5位，即满行度99999m³。

2.7水表预留铅封口，口径不小于2mm。

2.8招标方有权根据实际情况对水表参数及要求进行合理调整。

2.9标志：在水表表盘上按招标方要求印制相关字样和条形码。

2.10表壳为球墨铸铁或铜，且符合CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》相关要求。

2.11表内所有接触水的零部件应采用无毒、无污染、无生物活性的材料。

2.12计数器工作环境：无要求，但是必须说明投标货物的干/湿式类型，以及计量机构设计的特点。

（3）水表电子设备要求

3.1 日上报成功率：＞99% ，抄读准确率：＞99%（投标方提供水司使用证明材料）。

3.2 年故障率＜1%（投标方提供水司使用证明材料）。

3.3 温度范围：适应工作环境温度范围，0.1℃～55℃。

3.4 湿度范围：水表适应工作环境湿度范围， 40℃时为0%～100%，远传读数装置在40℃至少为93%。

3.5 安装环境等级：户外C级、建筑物类O级。

3.6电磁环境等级：E1级。

3.7防水等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求（需提供省级或省级以上计量检定部门或技术监督部门证书）。

3.8数据采集精度：精确到L位，即满行度99999.999m³。

3.9内置电池：电池可独立更换且为通用锂电池，在上报频次为1次/日时，保证使用7年。

3.10数据存储：可存储数据≥30天，当存满存储介质时，新采集的数据自动覆盖最早数据

3.11远传水表应能人工抄读，水表电子设备不得破坏基表结构，不得影响人工抄读到升位。

3.12通讯方式：采用本地通信运营商的NB-IoT网络实现数据传输，并提供属地化日常通信运维服务；必须可无缝接入远传水表管理平台。通信模组采用 COAP 协议（不允许截留数据）且入网时要具备重选功能，避免单一锁频。（投标人须提供通信运营商出具并加盖公章的服务承诺函和本地 NB-IoT网络商用开通、覆盖情况的证明材料）

3.13模块标识的印刷：在电子模块上按招标方要求印制相关标识和条形码。

（4）电子设备功能要求

4.1 周期上报：

4.1.1 每日周期上报：上报前一天24小时数据，数据包含每30分钟记录一次的数据，共48个记录信息等。

4.1.2  高频周期上报：可通过平台设置或更改发送频率，最小做到每小时周期上报，数据包含上报周期内的每30分钟记录一次的数据信息等。

4.2 密集数据采集：从设置的起始时间算起4个小时，每5分钟一个点，共48个点正负累计流量。

4.3 补包功能：当本次数据上报不成功时，下个上报周期数据自动补包，在数据有效保存期内的数据都可以补包。

4.4 数据上报消息：数据上报消息要求在一个完整的消息报文中上送。

4.5 设置功能：可通过深水应用平台或红外手持设备进行设置。

4.5.1 周期上报离散设置：通过随机离散，把上报的时间点离散，最小估长10S， 默认0点到8点内离散。

4.5.2 上报重发机制设置：上报不成功，水表数据进行重发，重发次数可设，默认2次，最大可设置为4次。

4.5.3 水表底数设置：可通过近端手持设备，设置水表初始行度。

4.5.4 水表编号设置：可通过近端手持设备和深水应用平台，设置水表内电子编号。

4.5.5 IP、端口设置：可通过近端手持设备和深水应用平台，设置IP、端口。

4.6 报警功能：当用水流量超过水表Q4值或电池欠压时进行报警。

4.7 时间校对：数据周期上报时，可通过NB-IoT芯片进行校对。

4.8 数据加密：采用128位高级加密标准，AES-128加密、解密算法。

（5）近端手持设备要求

5.1 通讯要求：采用红外通讯，非调制型接口，非调制式缺省值为2400 bps；

5.2 功能要求：可进行水表终端的底度设置、查询，并可利用手持设备进行近端程序升级。

（6）计量管理平台接入集成要求

中标单位需接入衢州水业集团计量管理平台，接入集成主要以接口调用和协议对接形式为主，业主将提供其单位计量管理平台开放的标准数据接口或协议，远传小表厂商需具备软件接口联调能力和通讯对接实施能力，能够实现与衢州水业集团计量管理平台小表数据融合和功能联动，最终实现小表数据在系统中的用水分析、抄见统计、故障报警和一场分析等功能。

（6）售后服务及产品质保

投标方需提供各项硬件的质保期说明。

投标方需提供招标产品在质保期内提供免费维修、保养和更换等服务。响应时间：投标人接到电话后2小时内响应并做出相应的答复，如远程没有解决需要在8小时内指派相关技术人员到达现场。如果在收到通知后48小时没有修复或更换产品，采购方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标方承担。

投标方需提供的售后服务体系完备情况、服务人员配备情况、保修范围、响应时间、维修方式、维修速度。